沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程采购文件

1、企业法人营业执照、组织机构代码证(三证合一不需提供)、税务登记证(三证合一不需提供)

2、法定代表人身份证明书(格式1)

3、法定代表人授权委托书(格式2)

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式3)

5、前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

6、前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式4)

8、参加响应活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式5)

9、供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书(格式6)

10、报价函(格式7)

11、报价一览表(格式8)

12、已标价工程量清单(格式9)

13、需求响应表(格式10)

14、商务条款偏离表(格式11)

15、施工组织设计

16、供应商企业情况简介(单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况)

17、确保工程质量承诺书(格式12)

注：1.上述材料均需原件或盖章后的复印件，如以上资料不全或与要求不符视为作废。

2.在供应商二次报价相同的情形下，成交供应商的确定应遵循以下顺序：

（1）优先技术指标优势：考量技术指标优势。由采购项目评价小组对各供应商的技术方案、服务承诺以及服务能力等指标进行比较，依据其优劣程度来确定成交供应商。

（2）最终报价高低：若经上述比较，各供应商的技术、服务指标仍难以区分，报价相同的供应商需再次报价，按照第三次报价高低作为确定成交供应商的依据。

（3）其他情况，由采购项目评价小组投票处理。

日期：

格式1

法定代表人身份证明书

姓名:         ,性别:     , 出生日期:          , 现任职务：     ，系                     (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

日期:

格式2

法定代表人授权委托书

本人  (姓名)  系  (响应文件递交人名称)  的法定代表人。现授权(委托代理人姓名、性别、身份证号码、手机)为本公司的委托代理人，参加(项目名称)项目的响应，代表我公司全权办理报价响应文件签署、合同签订等与本次响应有关的事宜。相应的法律责任由我承担。

本授权委托书于   年   月   日签字生效，无转委权。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：

格式3

具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函(格式自拟)

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式5

参加响应会议前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称)   :

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次响应会议前3年内在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式6

供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书

致：沈阳市第六人民医院

开展治理服务采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范服务采购行为，营造公平竞争的服务采购市场环境，维护服务采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与服务采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位和服务采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向审计部门和纪检监察部门举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与服务采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与服务采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位和服务采购评审专家恶意串通， 自觉维护服务采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围、陪等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行服务采购合同约定义务，不在服务采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合审计部门和纪检监察部门依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

响应文件递交人(并加盖公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或加盖名章)：

日期:

格式7

报价函

致：沈阳市第六人民医院

根据贵方<项目名称>项目的采购公告，我方决定参加此项目的响应，并就有关事项作以下郑重承诺和声明，负相应法律责任。

一、我方已详细审阅并完全理解和接受响应文件及所有相关材料的全部内容，认为上述文件不存在倾向性或排斥潜在供应商的内容，并放弃对响应文件提出质疑的权利。

二、我方响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日，如我方确定为成交商，该有效期自动延至本项目合同执行期满。

三、已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知(如果有的话)。

四、我方承诺响应文件及所有相关材料均真实、无误和有效，如不实而造成后果，责任由我方承担。

五、响应文件包括正本一份，副本二份。

六、我方响应总价为人民币           (大写)元 (小写)￥：            ，具体详见报价一览表(以大写为准)。

七、按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

八、我方如未成交，贵方可不做任何解释。

九、我方如成交，将按照《中华人民共和国民法典》及本项目“合同”履行全部责任和义务。

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式8

报价一览表

报价单位：

| 项目名称 | 响应总价 | 计划工期 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写: 大写: |  |  |  |

注：此表中，响应总价应和价格明细表的总价相一致

响应文件递交人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期:

格式9

已标价工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 现场2号机组蒸发器、冷凝器铜管更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 |  | 剩余制冷剂回收 |  | 1.名称:剩余制冷剂回收 2.工作内容:现场2号机组蒸发器设备剩余制冷剂回收 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B006 |  | 打开蒸发器两侧盖板 |  | 1.名称:打开蒸发器两侧盖板 2.工作内容:现场2号机组蒸发器打开蒸发器两侧盖板 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B022 |  | 对蒸发器铜管氮气打压测试 |  | 1.材质:对蒸发器铜管打压测试 2.规格:Φ20mm 3.焊接方法:焊接 4.工作内容:安装前对每根铜管进行打压测试 5.压力试验、吹扫与清洗:氮气打压测试 6.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | m | 360 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030801013001 |  | 蒸发器更换铜管 |  | 1.材质:蒸发器损坏铜管更换 2.规格:Φ20mm 3.焊接方法:焊接 4.工作内容: 对更换后的铜管进行打压测试 5.压力试验、吹扫与清洗:氮气打压测试 6.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | m | 72 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030804010001 |  | 铜管堵头(锥头) |  | 1.材质:铜管堵头(锥头) 2.规格:Φ20mm-32mm 3.焊接方法:焊接 4.工作内容:安装铜管堵头(锥头)，待打压测试后拆除 5.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B007 |  | 现场2号机组蒸发器外部检漏 |  | 1.名称:现场2号机组蒸发器外部检漏 2.工作内容:现场2号机组蒸发器外部检漏 3.技术要求:满足使用及 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 技术规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B008 |  | 现场2号机组蒸发器抽真空 |  | 1.名称:现场2号机组蒸发器抽真空 2.工作内容:现场2号机组蒸发器抽真空 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 03B009 |  | 现场2号机组蒸发器原设备加注制冷剂 |  | 1.名称:现场2号机组蒸发器原设备加注制冷剂 2.工作内容:1.加注原设备制冷剂(回收的制冷剂)2.补充制冷剂原设备回收一部分制冷剂不足的进行补充，每桶13.6KG 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 桶 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场2号机组控制屏更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B011 |  | 现场2号机组控制屏更换 |  | 1.名称:现场2号机组控制屏更换 2.工作内容:更换操作屏幕（MOD02092（特灵）（含主机）-使用专用电脑及软件灌注程序-设定参数-绑定所有电子原件-使用专用电脑模拟测试 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号机组4台压缩机状态检查维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B010 |  | 更换过滤油 |  | 1.名称:更换过滤油 2.工作内容:1.更换油过滤器（特灵FLR03434） 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B013 |  | 更换轴承垫片 |  | 1.名称:更换轴承垫片 2.工作内容:1.更换轴承垫片（特灵GKT038523） 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B014 |  | 更换冷冻油 |  | 1.名称:更换冷冻油 2.工作内容:1.更换冷冻油 每桶3.78L 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 桶 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B015 |  | 2号机组4台压缩机状态检查调试 |  | 1.名称:2号机组4台压缩机状态检查调试 2.工作内容:1.压缩机状 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 态检查调试 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B016 |  | 机组清洗 |  | 1.名称:机组清洗 2.工作内容:1、清洗现场清理，保护主机其他部位 2、主机检查、充氮气保正压保护 3、关闭进、出水阀门，打开排污阀，将主机与系统断开连接 4、打开清洗部位端盖，在铜管表面取水垢，做溶垢实验，确定除垢剂 5、用软管连接主机、清洗泵、配液箱，形成清洗回路。同时进行回路试水 6、开泵循环。在配液箱中先投加缓蚀剂，使管壁上形成保护膜。同时挂入铜试片，监测腐蚀情况 7、分次缓慢向配液箱中投加除垢剂。除垢过程中，不断检测除垢剂浓度的变化，保持除垢反应的正常进行。准确判断除垢终点，保证不过洗 8、除垢结束，在除垢液中投加中和剂循环至pH值为7时，排放除垢液 9、用清水反复冲洗铜管，并继续投加中和剂中和处理，直至将铜管内除垢剂残液全部中和、漂洗干净 10、打开端盖，对铜管进行人工通炮，并用高压水枪冲洗污泥。冲洗完毕，装上端盖 11、预膜完毕，漂洗主机铜管 12、复原施工现场，整个系统补水开泵循环2小时以上 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B021 |  | 机组清洗使用除垢剂 |  | 1.名称:机组清洗使用除垢剂 2.工作内容:1.机组清洗 |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 使用除垢剂 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B017 |  | 机组清洗使用中和剂 |  | 1.名称:机组清洗使用中和剂 2.工作内容: 机组清洗使用中和剂 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | kg | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B018 |  | 机组清洗使用缓蚀剂 |  | 1.名称:机组清洗使用缓蚀剂 2.工作内容:机组清洗使用缓蚀剂 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B019 |  | 机组清洗使用渗透剂 |  | 1.名称:机组清洗使用渗透剂 2.工作内容:机组清洗使用渗透剂 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | kg | 65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B020 |  | 机组清洗使用消泡剂 |  | 1.名称:机组清洗使用消泡剂 2.工作内容:机组清洗使用消泡剂 3.技术要求:满足使用及技术规范要求 |  | kg | 60 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 单位 |  | 金额 |
|  |  | 总价措施项目清单(不含安全施工措施费) |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转 运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 |  |  |
| 2 | 031401023001 | 文明施工和环境保护 |  | 施工现场文明施工所需要的各项费用和在施工过程中采取的环境保护措施费用。 | 项 |  |  |
| 3 | 031401021001 | 雨季施工费 |  | 在雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨水，人工及施工机械效率降低等费用。 | 项 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸， 运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆 除等 | 项 |  |  |
| 5 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  | 临时防护棚制作、安装、拆除 | 项 |  |  |
| 6 | 031401005001 | 临时支撑架 |  | 临时支撑架制作、安装、拆除 | 项 |  |  |
| 7 | 031401012001 | 临时设施 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑 物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆 除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 项 |  |  |
| 8 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成 品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所 发生的内容 | 项 |  |  |
| 9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  | 在工程施工过程中,对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 | 项 |  |  |
| 10 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安 拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降 低等内容 | 项 |  |  |
| 11 | 031401015001 | 已完工程及 设备保护 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采 取的必要保护措施 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 氧气 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 乙炔气 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尼龙砂轮片 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压力表 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 热轧厚钢板 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铜气焊丝 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 氮气 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜管Φ20 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜堵头Φ20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 制冷剂R134a每桶13.6KG | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 油过滤器原厂（特灵）FLR034344 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 轴承垫片原厂（特灵）GKT03852 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 除垢剂300KG | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 缓蚀剂30KG | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 渗透剂65KG | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消泡剂60KG | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 中和剂140KG | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 操作屏（含主机及软件调试） | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式10

需求响应表

| 包号/序号：001 服务内容: 沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购文件要求 重要提示：以下内容均为实质性条款，不允许负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★服务需求： 对供暖制冷水源热泵一台特灵螺杆机组（型号：RTWH440）进行大修。 1.机组蒸发器、冷凝器内漏铜管更换 2.机组控制屏幕更换维修 3.压缩机状态检查维护 4.机组蒸发器检测保养，结束后清洗运行 5.此维修工程由施工单位包工包料 机组维修及清洗说明： 现场使用2台特灵RTWH440螺杆机，工况为夏季5-10月制冷，冬季11月至来年4月制热，型号RTWH440，G44015005(2号机)，G44015005(1号机)。其中2号机组故障频发因此对2号机进行维修，同时将2号机组进行清洗保养 一、2号机组蒸发器、冷凝器铜管更换 1、在维修前先将设备内剩余的制冷剂进行回收 2、将蒸发器两侧的盖板打开 3、用氮气对每根铜管进行打压测试，用铜管堵头将一端堵塞后用氮气进行打压试验找出漏的铜管 4、铜管更换：检查出漏的铜管进行更换，铜管◎22长度3600mm左右，预计20根以上 5、铜管更换完成，进行打压测试 6、机组蒸发器外部检漏 7、蒸发器抽真空 8、加注原设备制冷剂 二、补充制冷剂，原设备回收制冷剂不足要进行补充 三、现场2号机组控制系统更换 操作屏幕老化，无法进行设备的设置，卡顿严重因此更换；包括：更换操作屏幕（特灵M0D02092）（含主机）-使用专用电脑及软件灌注程序-设定参数-绑定所有电子原件-使用专用电脑模拟测试 四、2号机组4台压缩机状态检查维护 经检查：2号机组4台压缩机需要更换部分配件：包括不限于： 1.油过滤器4个（特灵FLR03434） 2.轴承垫片4个（特灵GKT038523） 3.冷冻油12桶(特灵OIL00048) 4.压缩机状态检查调试 五、机组清洗 清洗过程： 1、清洗现场清理，保护主机其他部位 2、主机检查、充氮气保正压保护 3、关闭进、出水阀门，打开排污阀，将主机与系统断开连接 4、打开清洗部位端盖，在铜管表面取水垢，做溶垢实验，确定除垢剂 5、用软管连接主机、清洗泵、配液箱，形成清洗回路。同时进行回路试水 6、开泵循环。在配液箱中先投加缓蚀剂，使管壁上形成保护膜。同时挂入铜试片，监测腐蚀情况 7、分次缓慢向配液箱中投加除垢剂。除垢过程中，不断检测除垢剂浓度的变化，保持除垢反应的正常进行。准确判断除垢终点，保证不过洗 8、除垢结束，在除垢液中投加中和剂循环至pH值为7时，排放除垢液 9、用清水反复冲洗铜管，并继续投加中和剂中和处理，直至将铜管内除垢剂残液全部中和、漂洗干净 10、打开端盖，对铜管进行人工通炮，并用高压水枪冲洗污泥。冲洗完毕，装上端盖 11、预膜完毕，漂洗主机铜管 12、复原施工现场，整个系统补水开泵循环2小时以上 |  |  |  |  |
| ★响应采购文件“附件-沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程采购合同”全部内容 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日           期:

格式11

商务条款偏离表

包号：001包

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 计划工期：自合同签订之日起10日内完成全部工程内容。如因天气或其它不可抗力原因影响施工，经双方确认工程期限可顺延。 |  |  |  |
| ★2 | 维修地点及方式：沈阳市第六人民医院指定地点，现场维修。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：机组维修工程完成、验收合格后平稳运行3个月后，且结算审计完成，支付结算审定金额的97%,剩余3%质保金两年期满后支付。付款前供应商开具全额发票，供应商未开具符合要求的发票的，采购人有权不予支付相应费用且无须承担任何违约责任。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采[2017]603号】规定执行。机组开机运行24小时，各项指标正常。 验收程序：按相关法律法规执行。 验收费用：由成交供应商承担直至验收合格为止。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施 |  |  |  |
| ★5 | 安全施工维修： 1、供应商应当严格遵守《安全生产法》及相关法律的规定，按照采购人安全技术标准施工，保证施工人员、施工现场及周边人员生命财产安全，并接受采购人的管理、监督和检查。 2、因供应商施工造成的人身伤亡、财产损失、火灾等一切事故均由供应商承担全部责任。 3、供应商在维修中不能影响院内对中央空调的正常使用。 |  |  |  |
| ★6 | 质保期： 质保期一年 |  |  |  |
| ★7 | 获取中标通知书当日，中标供应商需按中标金额提供最终盖章版已标价工程量清单至招标办公室。 |  |  |  |
| ★8 | 供应商的报价应为履行本合同的最终价格，已充分考虑了施工现场条件、市场价格波动、政策性调整等一切风险因素。凡涉及本项目实施所需的人工、材料、机械、水电、措施费等所有费用均已包含在投标报价中，采购人不再追加任何费用。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式12

确保工程质量承诺书

（采购人或采购代理机构）：

我单位在                                     工程采购中，有幸中标，非常感谢评委及采购人的信任，在该项目实施过程中，我们除文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量有如下承诺：

在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

在此项工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保工程质量目标的实现。

工程竣工后，我方将负责      年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到采购人要求及我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标人名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

资 格 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 营业执照或组织机构代码证或税务登记证 | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 2 | - 法定代表人身份证明书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 3 | - 法定代表人授权委托书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 4 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 5 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 6 | - 前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | - 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| - 7 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | - 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 8 | - 参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| - 9 | - 供应商自觉抵制服务采购领域商业贿赂行为承诺书 | - 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

符 合 性 审 查 表

项目名称：

响应文件开启时间：                                                开启地点：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 需求响应表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计 | 1.响应采购需求 2.信息完整 |  |  |  |
| 7 | 供应商企业情况简介 (单位资质，人员从业资格，行业业绩等情况) | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 确保工程质量承诺书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明： 1、每项内容审查合格，在表中填写“◯”；不合格填写“×”         2、审查结论填写“通过”或“不通过”

采购项目评价小组签字：

沈阳市第六人民医院供暖制冷运维特灵螺杆机组维修工程最终报价表

报价时间：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 供应商 联系电话 |  |
| 授权代表签字确认 |  |

注：供应商应充分考量各项因素后填写报价。若因报价失误产生任何后果，均由供应商自行承担。