六院消防管道电伴热保温施工说明

一、项目背景及存在问题​

医院作为人员密集的特殊场所，消防系统的可靠性直接关系到医患人员的生命财产安全。冬季低温天气下，部分区域消防管道因缺乏有效防冻措施，频繁出现受冻漏水现象，具体情况如下：​

（一）无供暖设施区域​

1 号楼至 3 号楼连廊、3 号楼辅楼走廊、4 号楼至 9 号楼连廊等区域，由于未配备供暖设施，冬季环境温度极低，消防管道长期处于低温环境中，管道内水体易结冰膨胀，导致管道破裂漏水。此类问题的反复出现，不仅影响消防管道的正常使用，更使得该区域在突发火灾时无法及时启用消防系统，形成严重的安全隐患，对周边楼宇的消防安全保障造成极大威胁。

（二）大楼出入口附近区域​

1.2 号楼 1 层北 2 门走廊：作为大楼重要的人员进出通道之一，冬季冷风灌入问题突出，使得该区域消防管道频繁受冻。管道漏水不仅增加了维修成本，更关键的是在火灾突发时，可能因消防管道无法正常供水而延误救援时机，给医患人员的安全带来极大风险。​

2.2 号楼收款处走廊、3号楼一层东南门：该区域紧邻大楼出入口，冬季外界冷空气易大量灌入，导致区域内温度显著低于室内其他区域。消防管道长期受冷风影响，管壁温度持续降低，极易引发管道内水体结冰、管道冻裂漏水，严重影响 2 号楼、3号楼 1 层及周边区域的消防保障能力。​

二、解决方案

针对上述区域消防管道受冻漏水的问题，经专业评估和论证，拟采用安装电伴热保温系统的解决方案。电伴热保温技术通过电伴热带产生的热量，持续为消防管道提供稳定的温度保障，有效防止管道内水体结冰，确保管道在冬季低温环境下正常运行。​

实施该方案具有极强的必要性：一是能够彻底消除消防管道受冻漏水的安全隐患，保障消防系统的可靠性，为医院消防安全筑牢防线；二是减少管道维修频次和费用，降低医院运营成本；三是符合消防安全相关规范和要求，切实履行医院安全生产主体责任，为医患人员营造安全、稳定的就医和工作环境。​

三、预期效果​

通过在上述问题区域的消防管道安装电伴热保温系统，预计能够实现以下效果：冬季低温天气下，消防管道温度保持在冰点以上，有效避免管道结冰、破裂和漏水现象的发生；消防系统能够随时处于正常备用状态，确保在突发火灾时，消防管道能够及时、稳定地供水，为火灾扑救提供有力保障；进一步提升医院的消防安全管理水平，消除潜在安全风险，为医患人员的生命财产安全提供坚实保障。

四、电伴热带品牌

本工程施工推荐选用的电伴热带品牌为芜湖科阳、安徽天康、芜湖佳宏、合肥旭升。上述品牌的电伴热带为同级别产品，均有合格证及3C认证，品牌质保1年。

六院2号楼消防电话系统维修说明

为严格落实应急救援部门消防安全监管要求，消除院内消防电话系统现存故障隐患，保障消防通讯系统稳定、高效运行，为突发应急事件处置提供可靠通讯支撑，现就医院消防电话系统维修及升级相关事宜说明如下：​

一、现存问题​

（一）消防电话分机功能不达标​

根据应急救援部门双随机检查提出的明确要求，院内各区域设置的消防电话分机与消防电话主机通讯时，需具备分机地址显示功能，且需实现消防电话主机与现场电话分机的双向互相通讯功能。目前 2 号楼所有消防电话分机均不满足上述规范要求，无法在主机端精准识别分机位置，且双向通讯稳定性不足，影响应急状态下的快速调度和指令传达。​

（二）消防电话系统线路存在故障​

经日常运维排查确认，2 号楼消防电话系统线路存在不明故障，具体表现为线路信号传输不稳定、部分分机通讯时断时续，严重影响消防电话系统的正常使用。需组织专业施工人员对线路进行全面的故障排查，定位故障点并完成维修整改，确保线路传输畅通。​

二、维修方案

针对上述问题，为全面落实整改要求、消除安全隐患，本次消防电话系统维修及升级工作核心内容如下：​

（一）消防电话分机更换升级​

严格按照应急救援部门规范要求，更换 2 号楼所有消防电话分机。新更换的分机需具备地址编码功能，确保与消防电话主机通讯时，主机端能清晰、准确显示分机号；同时需完全实现消防电话主机与现场分机的双向互相通讯，保障主机可主动呼叫现场分机，现场分机也可随时呼叫主机，且通话音质清晰、无延迟、无中断。​

（二）系统线路故障排查及维修​

组织专业施工团队对 2 号楼消防电话系统线路进行全面排查，重点核查线路老化、破损、接头松动、短路或断路等故障情况。对排查出的故障点进行针对性维修，包括更换老化破损线路、加固松动接头、修复短路 / 断路部位等；同时对整个线路系统进行全面检测，确保线路传输信号稳定、畅通，无潜在故障隐患。​

三、品牌选用

本次消防电话分机升级改造项目中，现场已投入使用的消防报警主机与消防电话主机均为海湾品牌（GST）。该品牌设备经过长期运行验证，性能稳定、可靠性强，符合国家消防相关标准及现场安全运行要求，是当前消防系统的核心控制设备。

经技术调研与实际测试验证，消防电话系统的兼容性具有严格的品牌匹配要求：海湾品牌消防电话主机在通信协议、接口规格、信号传输逻辑等方面均采用专属技术标准，与其他品牌（如青鸟、泰和安等）的电话分机存在本质性技术差异，无法实现有效通信对接。​

若选用非海湾品牌的电话分机，将直接导致以下问题：1. 分机无法成功注册至海湾电话主机，无法发起或接收消防呼叫；2. 通话信号传输中断、失真，影响应急通信效率；3. 系统报错频繁，触发误报警或故障提示，干扰消防主机正常运行；4. 不符合消防系统设备兼容性规范，存在安全隐患，无法通过消防检查。

为保障消防系统的完整性、兼容性及应急响应可靠性，确保改造后系统各项功能正常实现，依据 “同品牌设备匹配” 的消防系统配置原则，本次改造项目中选用的消防电话分机品牌统一为海湾品牌，以实现与现有消防电话主机、消防报警主机的无缝对接，保障消防通信系统稳定高效运行。